珠海市电力行业协会客户受电工程

联合竣工检验工作简报

（2024年第一期）

珠海市电力行业协会

2024年5月

根据国家能源局《关于开展2024年度电力建设施工安全和工程质量专项监管的通知》（国能发安全〔2024〕16号）工作要求，为进一步强化珠海市电力建设施工安全管理，提升行业自律，指导电力施工单位打造标杆精品工程，保障人民群众直接利益，珠海市电力行业协会自2024年3月起，组织协会专家参与珠海市新建住宅小区受电工程联合竣工检验，对发现问题整改实施闭环跟踪。现将3-4月参与竣工检验有关情况通报如下：

一、检查发现问题

（一）安健环标识未完善

变压器低压出线电缆相位标识牌表述不清晰；部分电缆桥架及电缆路径未标识或标识不符合规范；发电机快速接电箱空气开关未标识开关的开、合位置；PT柜命名错误；低压柜部分安健环标识错误；充电桩供电线路一级箱、电表箱安健环标识不全；分接箱电缆标识不清等。

（二）配电房管理不规范

电房排风存在缺陷，变压器房只有1个排风扇，冷热风对流循环不畅顺；低压房排风扇不工作；低压配电柜进线柜母排灰尘较大；排气扇未设置纱网；高压室内部天花板墙体脱皮、渗水；电表间配置暗锁等。

（三）接地问题

低压电缆一级箱和表箱未见有重复接地；电房地网检修接地接线端刷有白色油漆；电缆桥架跨接线未安装、未接地。

（四）防火封堵问题

电表间桥架边缘封堵防火泥有脱落现象，封堵不牢固，其他封堵也是同样的情况（大孔径不宜全部用防火泥封堵，受重力、温升等因素影响防火泥很容易脱落）；竖井楼板未做防火材料封堵。

（五）图实不相符

一体化电源系统电池容量与设计图纸不符（图纸容量38AH，现场设备容量24AH）；每层电表箱总开关140A开关容量不满足要求。

（六）试验资料错漏

未提供经审核的继保定值单；低压电缆未做试验。

二、具体问题（相关问题施工单位已完成整改）

（一）崇峰壹号院工程

| 工程所在地 | 金湾区红旗镇 |
| --- | --- |
| 查验日期 | 2024.03.15 |
| 工程概况 | 崇峰公用（#4-#7）变，配电站至住宅表箱及充电桩表箱、线路 |
| 施工单位 | 珠海市盈信机电工程有限公司 |
| 试验单位 | 珠海市盈信机电工程有限公司 |
| 存在问题： 1.电房排风存在缺陷，变压器房内只有1个排风扇，冷热风对流循环不畅顺；低压房门口排风扇不工作。 2.电房地网检修接地接线端刷有白色油漆。 3.变压器低压出线相位标识牌电缆表述不清晰，只标示本相电缆条数和规格。 4.发电机快速接入箱开关分合闸不清晰。 5.充电桩供电线路一级箱和表箱未见有重复接地。 6.充电桩表箱表线端未作绝缘处理。 7.部分电缆桥架接地不完善及电缆路径未标识。 8.电表间重复接地引下线未套管固定。 9.电表间桥架边缘封堵防火泥有脱落现象封堵不牢固，其他封堵也是同样的情况。（大孔径不宜全部用防火泥封堵，受重力、温升等因素影响防火泥很容易脱落） 10.变压器仪表线不能使用塑料扎线。 11.电缆桥架标识不符合规范。 12.电缆桥架跨接线未安装、未接地。 13.低压配电柜进线柜母排灰尘较大。 14.发电机快速接电箱空气开关未标识开关的开、合位置。 |  |

（二）家和城配电房工程

| - 工程所在镇区 | 斗门区井岸镇 |
| --- | --- |
| - 查验日期 | 2024.04.19 |
| - 工程概况 | 家和城4期配电房 |
| - 施工单位 | 广东广达电气有限公司 |
| - 试验单位 | 广东广达电气有限公司 |
| 存在问题： 1.PT柜命名错误。（按广东电网安健环标识命名标准，PT柜命名应对应相应开关编号） 2.一体化电源系流电池容量与设计图纸不符。（图纸容量38AH，现场设备容量24AH） 3.排气扇未设置纱网。 - 4.高压室内部天花板墙体脱皮。 - 5.高压室天花板墙角渗水； - 6.低压柜P06柜部分安健环标识错误。 7.低压电缆未做试验。 8.低压电缆桥架未封盖、未接地。 9.#2配电房低压进线柜母线槽驳接面不足。 10.充电桩供电线路一级箱、电表箱未接地、安健环不全。 11.未提供经审核的继保定值单。 |  |

（三）洪湾旧村改造住宅配电工程

| - 工程所在镇区 | 香洲区南屏镇 |
| --- | --- |
| - 查验日期 | 2024年04月29号 |
| - 工程概况 | 洪湾旧村改造项目01、02地块住宅配电房 |
| - 施工单位 | 广东星能智慧能源有限公司 |
| - 试验单位 | 广东星能智慧能源有限公司 |
| 存在问题： - 1.分接箱电缆标识不清，需增加电缆标识。 - 2.未预留备用表箱。 - 3.每层电表箱总开关140A开关容量不满足要求。 - 4.电表间需改为明锁。 - 5.竖井楼板未做防火材料封堵。 - 6.卫生未清理。 - 7.竖井电缆桥架未接地。 - 8.低压配电房电缆桥架未接地。 - 9.充电桩供电线路一级箱电缆无标识。 |  |

- 二零二四年五月七日